## Slide 1: PROTECCIONES DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
TC’S CLASIFICACIÓN
M.C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ JIMÉNEZ

## Slide 2
La energía eléctrica para su consumo involucra algunas etapas: generación, transmisión y distribución.
Para poder controlar los intercambios energéticos que se producen es necesario medir continuamente en una gran cantidad de puntos el estado eléctrico.
Estas medidas tienen un objetivo económico, saber exactamente cuánto genera cada compañía y cuánto consume cada cliente a efectos de facturación.
También existe un objetivo técnico y es mantener las líneas en su estado operativo óptimo garantizando: continuidad del servicio, seguridad, calidad. evitando también daños y fallas en los equipos que produzcan gastos económicos y fallas.
Figura 1. Red de sistema eléctrico, tomada de cuaderno de formación 1 Arteche pp. 5.
¿Por qué transformadores de instrumentos?

## Slide 3
The Purpose of instrument transformers:
The purpose of instrument transformers is to reduce the voltage and current of an electrical network to standardized, non-hazardous (“peligrosos”) levels.
They isolate operators and instruments from the high voltage circuits allowing a less hazardous work environment. Without these transformers measurements would require expensive insulated instrument panels
¿Propósitos?

## Slide 4
Es claro que hacer un amperímetro que pueda medir una corriente de 100 A es complicado y lo mismo si se trata de fabricar una bobina voltimétrica cuyos extremos deban estar aislados entre sí a 10,000 V. Hoy en día es frecuente tener que medir intensidades de más de 5000 A y tensiones de 800 kV.
¿Cómo realizar mediciones?

## Slide 5
Here are two types of instrument transformer: Current transformers (CT): Under normal operating conditions their secondary current is practically proportional to the primary current, and its phase is shifted by an angle close to zero.
Voltage transformers (VT): Under normal operating conditions the secondary voltage is practically proportional to the primary voltage and its phase is shifted by an angle close to zero.
TC
TP
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS

## Slide 6
SIMBOLOGÍA

## Slide 7
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
Relación de transformación de voltaje
Relación de transformación de corriente

## Slide 8
Si el número de vueltas del primario es mayor, entonces la tensión del secundario es menor.
¡La relación de transformación se le conoce como RTP!
Si el número de vueltas del primario es mayor, entonces la corriente del secundario es mayor.
¡La relación de transformación se le conoce como RTC!
¡Esta correspondencia es lo que permite la igualdad de potencias. !
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 9
Construcción de los transformadores de instrumentos
https://www.youtube.com/watch?v=23AXgUGN0d4
https://www.youtube.com/watch?v=6cFVVhuS0bk
Figura . Partes del transformador tomada de cuaderno de formación 1 arteche p.p. 13

## Slide 10
Figura x. Construcción del transformador tomada de cuaderno de formación 1 arteche p.p. 13
Es común encontrarnos con transformadores de corrientes con múltiples devanados en el secundario, para minimizar costos en instalación, estos devanados pueden ser exclusivos para ciertas protecciones (relevador diferencial) , equipos de medición .
Construcción de los transformadores de instrumentos
Conexiones a devanados secundarios.

## Slide 11
Clasificación de los transformadores de instrumentos
Tipo de medición (tensión o corriente)
Instalación (interior o intemperie)
Nivel de tensión (baja, media, alta)

## Slide 12
Tensión
Inductivos (mas usados)
Capacitivos (importante para comunicaciones OPLAT).
Transformadores combinados (TP Y TI).
Transformadores ópticos.
Clasificación de los transformadores de instrumentos
Tipo de medición
Corriente
“Inductivos”.
Transformadores combinados (TP Y TI).
Transformadores ópticos.

## Slide 13
Tensión/corriente
Exterior.
Interior.
Encapsulado.
Clasificación de los transformadores de instrumentos
instalación

## Slide 14
Clasificación de los transformadores de instrumentos
Por nivel de voltaje

## Slide 15
Las polaridades relativas de las terminales primarias y secundarias de los Transformadores de Corriente, están identificadas por marcas pintadas con símbolos como H1 y H2 (P1 y P2) para las terminales primarias y X1 y X2 (S1 y S2) para las terminales secundarias. Por convención, cuando la corriente entra por la terminal H1 (P1), la corriente sale por la terminal X1 (S1), polaridad sustractiva.
POLARIDAD EN LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

## Slide 16
Selección de transformadores de corriente para medición
Clase de precisión
Factor de seguridad (F.S.)
Verificación

## Slide 17: Clase de precisión
La clase de precisión de un transformador de corriente para medida, está caracterizada por un número (índice de clase) que es el límite del error de relación, expresado en tanto por ciento para la corriente nominal primaria estando alimentando el transformador la “carga de precisión”. Las clases de precisión de los transformadores de corriente para medida según la norma IEC
son: 0,1, 0,2, 0,5, 1 y 3.

## Slide 18: Factor de seguridad
Entonces lo que se hace es diseñar el T.I. de tal modo que su núcleo se sature cuando la corriente crece por encima de un determinado número de veces la nominal (normalmente 5 o 10 veces).
Así ocurre que aunque la corriente primaria siga creciendo, al estar saturado el núcleo, su valor reﬂejado en el secundario apenas crece, y los aparatos conectados a él quedan protegidos. Al número de veces la nominal que puede alcanzar la corriente primaria antes de que deje de crecer con ella la corriente secundaria, o sea, antes de que entre el núcleo En saturación, se le llama factor de seguridad
Al 120% de la corriente
Nominal existe un error de 0.5%

## Slide 19: Verificación
La verificación de la clase en los transformadores de corriente para medida, Consiste en medir su relación de transformación con una precisión que debe ser necesariamente del orden de 0,01%.

## Slide 20: Transformadores de corriente para protección
Son los transformadores de corriente destinados a alimentar relés de protección. Deben, por tanto, asegurar una precisión suficiente para corrientes de valor igual a varias veces la corriente nominal.

## Slide 21: Selección de transformadores de corriente para protección
Clase de precisión
Factor de seguridad (F.S.)
Verificación